Dokumentation for produktionsanlæg i kategori A

Dokumentation for produktionsanlæg i kategori A

Hele afsnit B1.1.1. Identifikation udfyldes af 
anlægsejer/installatør

Dokumentationen udfyldes med data for produktionsanlægget og sendes til elforsyningsvirksomheden.

Identifikation

| Anlæg: | Beskrivelse af anlægget: |
| --- | --- |
| Global Service Relation Number (GSRN-nummer): | Udleveres af netselskabet efter endt sagsbehandling. |
| Anlægsejer navn og adresse: |  |
| Anlægsejer telefonnummer: |  |
| Anlægsejer e-mail: |  |
| Type/model: |  |
| Nominel spænding (Un): |  |
| Mærkeeffekt (Pn): |  |
| Primær energikilde: | Vind Sol Anden type anlæg* *Beskriv, anlægstypen |

Positivliste

| Er produktionsanlægget på positivlisten? Hvis Nej, skal bilag B1.2 også udfyldes. | Ja Nej |
| --- | --- |

Regulering af aktiv effekt

Frekvensrespons – Overfrekvens

| Er frekvensresponsfunktionen for overfrekvens aktiveret? Hvis Ja, med hvilke indstillingsværdier? Frekvenstærskel (fRO): Statik: Tid til ø-drift-detektering (minimum responstid): | Ja Nej 50,2 Hz 5 % I afsnit B1.1.4 skal der sættes kryds ud for den funktion der er aktiv for regulering af reaktiv effekt – ENTEN Effektfaktorregulering ELLER Q-regulering er aktiv. 500 ms |
| --- | --- |

Reaktiv effekt

Effektfaktorregulering

| Er effektfaktorreguleringsfunktionen aktiveret? Hvis Ja, med hvilket setpunkt? (Værdi forskellig fra cosφ 1.0 skal aftales med elforsyningsvirksomheden) | Ja Nej Styres online 1,0 cosφ Induktiv Kapacitiv |
| --- | --- |

Automatisk effektfaktorregulering

| Er funktionen med automatisk effektfaktorregulering aktiveret? (Må ikke aktiveres uden aftale med elforsyningsvirksomheden) Hvis Ja, med hvilke setpunkter? Punkt 1 – P/Pn Punkt 1 – Effektfaktor (induktiv) Punkt 2 – P/Pn Punkt 2 – Effektfaktor (induktiv) Punkt 3 – P/Pn Punkt 3 – Effektfaktor (induktiv) | Ja Nej ________ % ______ cosφ ________ % ______ cosφ ________ % ______ cosφ |
| --- | --- |

Q-regulering

| Er Q-reguleringsfunktionen aktiveret? Hvis Ja, med hvilket setpunkt? (Værdi forskellig fra 0 kVAr skal aftales med elforsyningsvirksomheden) | Ja Nej Styres online 0 kVAr |
| --- | --- |

Beskyttelse

Relæindstillinger

I nedenstående tabel angives de aktuelle værdier på idriftsættelsestidspunktet.

| Beskyttelsesfunktion | Symbol | Indstilling |  | Funktionstid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overspænding (trin 2) | U>> | 264,5 | V | 200 | ms |
| Overspænding (trin 1) | U> | 253 | V | 60 | s |
| Underspænding (trin 1) | U< | 195,5 | V | 50 | s |
| Underspænding (trin2)* | U<< | 184 | V | 200 | ms |
| Overfrekvens | f> | 51,5 | Hz | 200 | ms |
| Underfrekvens | f< | 47,5 | Hz | 200 | ms |
| Frekvensændring* | df/dt | +/- 2,5 | Hz/s | 80 | ms |

*Mindst en af funktionerne skal aktiveres.

Hele afsnit B1.1.6. Underskrift skal udfyldes af 
anlægsejer/installatør inkl. gyldige underskrifter

Underskrift

| Dato for idriftsættelse: |  |
| --- | --- |
| Firma: |  |
| Ansvarlig: |  |
| Underskrift (ansvarlig): |  |
| Anlægsejer: |  |
| Underskrift (anlægsejer): |  |